## Tabelle1
|  | Max 6 Normal | Max 6 O/W / bei Pur | Max 6 Fest. | Max 6 Pur | Max 6 Fremd /OW | Max 6 Lino | Max 6 Wärmep. | Max 6 Wärmep.d O/W | Max 6 Wärmep.d Fest. | Max 6 Fernw. Normal | Max 7 | Max7 O/W | FestBrennStoffk. | SolvisMax Teo | SolvisMax Vaero
S01 | X | Speicher oben | [9 empty] | Speicher oben
S02 | X | Warmwasser | [9 empty] | Warmwasser
S03 | X | Speicherreferenz | [9 empty] | Speicherreferenz
S04 | X | H.puffer oben | [9 empty] | H.puffer oben
S05 | X | Solar-VL |  |  | Solar-VL2 | [6 empty] | Solar-VL2
S06 | X | Solar-RL |  |  | Solar-RL2 | [6 empty] | Solar-RL2
S07 | X | Solar-Druck | [5 empty] | - / Solar-VL1 |  |  |  | Solar-VL1
S08 | X | Kollektor | Kollektor 1 | [5 empty] | Kollektor 1 | Kollektor |  | Kollektor | Kollektor1
S09 | X | H.puffer unten | [5 empty] | Heißgas | Heißgas | Heißgas |  | H.puffer unten |  |  | Wärmepumpe-RL
S10 | X | Aussentemp. | [9 empty] | Aussentemp.
S11 | X | Zirkulation | [9 empty] | Zirkulation
S12 | X | Vorlauf HK1 | [9 empty] | Vorlauf HK1
S13 | X | Vorlauf HK2 | [9 empty] | Vorlauf HK2
S14 | X |  |  |  |  | Kesselfühler | Kesselfühler | Sole- / GrundW-VL | Sole- / GrundW-VL | Sole- / GrundW-VL | Rücklauf FW | Kessel LI-3/41) / Fremdkessel1) / Fernwärme-Rücklauf |  |  | Sole-Vorlauf | Wärmepumpe-Rücklauf
S15 | X |  |  |  | Solar-VL1 |  |  | Sole- / GrundW-RL | Sole- / GrundW-RL | Sole- / GrundW-RL |  | Kaltwasser (opt) | Kollektor 2 |  | Sole-Rücklauf | Wärmepumpe-Vorlauf
S16 | X |  | Kollektor 2 | Holzkessel |  |  |  | - / Solar-RL1 | Kollektor 2 | Holzkessel |  | Vorlauf HK3 |  | Holzkessel | Solar-RL1 | Solar-RL1
S17 | X | VSG-Solar | [9 empty] | VSG-Solar
S18 | X | VSG-Wasser | [9 empty] | VSG-Wasser
AIn1 | X | [6 empty] | HD-Sensor | HD-Sensor | HD-Sensor |  | externe Brenneranforderung |  |  | Störung | Störung
AIn2 | X | [6 empty] | Sperrzeit | Sperrzeit | Sperrzeit |  |  |  |  | Sperrzeit | Sperrzeit
AIn3/I-3 | X | [6 empty] | Solar-Druck | Solar-Druck | Solar-Druck |  | Solardruck |  |  |  | (unbenutzt)
RT1 | X | Raum-/Poolfühler | [9 empty] | Raum-/Poolfühler
RT2 | X | Raum-/Poolfühler | [9 empty] | Raum-/Poolfühler
RT3 | X | Raum-/Poolfühler | [9 empty] | Raum-/Poolfühler
A01 | X | Pumpe Solar | [9 empty] | Pumpe Zirk. |  |  | (unbenutzt)
A02 | X | Pumpe WW | [12 empty] | PWM Pumpe Warmwasser | PWM Pumpe Warmwasser
A03 | X | Pumpe HK1 | [9 empty] | Pumpe HK1 |  |  | Pumpe Heizkreis 1 / Wärmepumpe/ UV RL über Relaisbox | Pumpe Heizkreis 1 / Wärmepumpe/ UV RL über Relaisbox
A04 | X | Pumpe HK2 | [9 empty] | Pumpe HK2
A05 | X | Pumpe Zirk. | [9 empty] | Pumpe HK3 | Ventil 1 |  | Pumpe Zirk. | Pumpe Zirk.
A06 | X | Pumpe HK3 | Solar Ventil1 | P. HK3 / Ladep. |  |  |  | E-Heizstab | E-Heizstab | E-Heizstab |  | HK3 Mischer auf |  | (unbenutzt) | Anforderung Heizpatrone | Anforderung Heizpatrone
A07 | X |  | Solar Ventil2/ - | Ladepumpe | Pumpe Solar 2 | Ladepumpe/Solar Ventil 2 | Pumpe Solar 2 | Ladepumpe | Solar Ventil2 | Ladepumpe |  | HK3 Mischer zu | Ventil 2 | Ladepumpe | (unbenutzt) | (unbenutzt)
A08 | X | HK1 Mischer auf | [9 empty] | HK1 Mischer auf
A09 | X | HK1 Mischer zu | [9 empty] | HK1 Mischer zu
A10 | X | HK2 Mischer auf | [9 empty] | HK2 Mischer auf
A11 | X | HK2 Mischer zu | [9 empty] | HK2 Mischer zu
A12 | X | Brenner | [8 empty] | Ventil FW | Fernwärme-Ventil / Brenner |  |  | Anforderung Verdichter | Anforderung Verdichter
A13 | X | Brenner S2 | - / Solar-Ventil 2 | LadeP./Brenner S2 |  | Brenner S2 / Ladepumpe | Ladepumpe |  | Ladepumpe | LadeP./Brenner S2 |  | Ladepumpe LI-3/4 bzw. Fremdkessel / Brenner 2 |  |  | (unbenutzt) | Anforderung Heizpatrone, Stufe 2
A14 | X | Entstörung |  | Entstörung/Brenner |  |  |  | Brenner | Brenner | Brenner | Ventil FW | Fernwärmeventil / Brenner / Entstörung |  |  | (unbenutzt) | Reset
Pumpe Solar
O-1 |  | Modulation | [9 empty] | Modulation (0 - 10 V) |  |  | Pumpe Sole | Pumpe PLAS-WP
O-2/SP1 |  |  |  |  | Steuerleitung A1 |  | Steuerleitung A1 |  |  |  |  | PWM Pumpe Solar 1
O-3/SP2 |  |  |  |  | Steuerleitung A7 |  | Steuerleitung A7 |  |  |  |  | PWM Pumpe Solar 2
O-4/LP | [11 empty] | PWM Ladepumpe LI-3/4 bzw. Fremdkessel
O-5/W | [11 empty] | PWM Pumpe Warmwasser |  |  | (unbenutzt)
SE
SL
ST1 | [7 empty] | ND / HD Wächter | ND / HD Wächter | ND / HD Wächter |  | Brücke / mSTB |  |  | Brücke | Brücke
ST2 | [7 empty] | Sole-Druck | Sole-Druck | Sole-Druck |  | Brücke |  |  | Sole-Leckage (optional) | Brücke
s3 (A12) | [7 empty] | ND / HD Untersch. | ND / HD Untersch. | ND / HD Untersch. |  |  |  |  | Abtausignal